MIDAM MLIO modbus – 3 x DO, 4 x AI, 1 x AO
název	adresa	typ	popis	poznámka
modul LSB	1 LSB	R	identifikace modulu spodní byte	modul má identifikaci 0104hex
modul MSB	1 MSB	R	identifikace modulu vrchní byte
firmware LSB	2 LSB	R	verze firmware spodní byte	verze FW (v dec vyjádření) vždy odpovídá verzi tohoto dokumentu; např: FW 13h (19dec) = dokument V 01900 první 3 čístlice verze FW druhé 2 číslice revize dokumentu
firmware MSB	2 MSB	R	verze firmware vrchní byte
status LSB	3 LSB	R, W RAM	status modulu spodní byte / bit 0 – povolí zápis do eeprom / bit 4 – inicializace eeprom / bit 5 – offset kalibrace / bit 6 – span kalibrace / bit 7 – povolí kalibraci	inicializace eeprom / se provede byl-li při startu switch init zapnut, a při zápisu bitu 4 do 1 musí být switch vypnut (indikovano bitem 2 v status MSB) / povolení kalibrace se provede zápisem bitu 7 do 1 (indikovano bitem 3 v status MSB) / offset kalibrace se provede zapisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zapisem 1 na bit 5. Po skalibrování se bit 5 sám nuluje. / span kalibrace se provede zapisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zapisem 1 na bit 6.Po skalibrování se bit 6 sám nuluje.
status MSB	3 MSB	R	status modulu vrchní byte / bit 0 - 0 normal mode / - 1 init mode / bit 1 - 1 při dalším zápisu dat do paměti, která se ukládá do eeprom se všechna data zapíšou do eeprom / - 0 při dalším zápisu dat se přijatá data zapíšou pouze do RAM / bit 2 – 1 – eeprom inicializována / bit 3 – 1 - kalibrace povolena / bit 4 - 0 / bit 5 - 1 / bit 6 - 0 / bit 7 - 1
adresa	4 LSB	R,W eeprom / (0x01)	adresa modulu	!! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení (nastavení registru proběhne hned změna adresy až po restartu) / toto je aktuální adresa modulu, která se konfiguruje buď sw nebo na hw přes pianko a rotační enkodér
baud rate (přenosová rychlost)	4 MSB	R,W eeprom / (9600 bps, 13dec)	komunikace bez parity / 10dec … 1 200bps / 11dec … 2 400bps / 12dec … 4 800bps / 13dec … 9 600bps / 14dec … 19 200bps / 15dec … 38 400bps / 16dec … 57 600bps / 17dec … 115 200bps	!! POZOR !! změna se projeví až po restartu zařízení (nastavení registru proběhne hned změna rychlosti až po restartu)
vstupní rozsah pro kanály AI1, AI2	5 LSB	R / (0x11)	2 … napětí 0V až 10 V (pouze kanál 1 a 2) / 3 … odpor 0 až 1600 ohm	bit 0 – bit 3… kanál 1 / bit 4 – bit 7… kanál 2
				bit 0 – bit 3… kanál 3 / bit 4 – bit 7… kanál 4
vstupní rozsah pro kanály AI3, AI4	5 MSB	R / (0x12)
hodnota spínání SSR	6 LSB	R,W eeprom / (0x32)	Na desce je jedno SSR které je spřaženo s analogovým výstupem. Hodnota v tomto registru udává kdy se toto relé sepne. Hodnota je platná na 1 des. místo. Tedy 50 (0x32) je 5V. SSR bude tedy od 0-5V rozeplé a od 5.1V do 10.0V sepnuté.	Pokud se do tohoto registru zadá 0. Lze SSR ovládat přes registr relé (9LSB)
	6 MSB
hystereze SSR	7 LSB / 7 MSB	R,W eeprom / (0x1)	tento registr udává hysterezi pro spínání SSR relé. Souvisí s registrem hodnota spinání SSR 6LSB,MSB / hodnota je na 1 des míst0 / 1 = 0.1V	pokud je v tomto registru zadáno 2 dec a v registru 6 je zadáno 50dec. SSR bude spínat při 5,2V a rozepínat při 4,8V
rele state	8 LSB	R,W eeprom / (0x00)	relátka se sepnou nebo rozepnou (stav udávájí odpovídajíví bity) jestliže modul nebyl stanovený čas dotázán a v proměnné rele com je u příslušného bitu nastavena 1	bit 0 je relé 1 / bit 1 je relé 2
rele time	8 MSB	R,W eeprom / (0x00)	času [s] po kterém při nekomunikaci dojde k nastavení relátek do požadovaného stavu	je-li hodnota nastavena na 0 tak se při nekomunikaci nic neděje
rele start enable	9 LSB	R,W eeprom / (0x00)	povolení nastavení relé při startu / 0 – na jednotlivých bitech odpovídajících relátkům znamená, že při startu procesoru s jednotlivými relátky nic neděje / 1 – na jednotlivých bitech odpovídajících relátkům znamená, že při startu procesoru se relátka nastaví dle hodnot v byte rele start	bit 0 je relé 1 / bit 1 je relé 2
rele start	9 MSB	R,W eeprom / (0x00)	stav relé po připojení napájení	bit 0 je relé 1 / bit 1 je relé 2
rele	10 LSB	R, W RAM	zapínání/vypínání releových výstupů (DO1-DO3)	bit 0 je relé 1 / bit 1 je relé 2 / bit 2 je SSR
rezerva	10 MSB
hodnota AO	11 LSB	R,W RAM	hodnota pro analogový výstup, ovládání analogového výstupu / hodnota je platná na 1.des místo / maximální hodnota je 100dec	0 = 0V / 100 = 10V
	11 MSB	R,W RAM
rele com	12 LSB	R,W eeprom / (0x00)	0 – na jednotlivých bitech odpovídajících relátkům znamená, že při nekomunikaci se nic neděje / 1 – na jednotlivých bitech odpovídajících relátkům znamená, že při nekomunikaci se nastaví na výstup hodnota v byte rele state	bit 0 je rele 1 / bit 1 je rele 2
	12 MSB
rezerva	13 LSB
rezerva	13 MSB
hodnota kanálu AI1 napětí	14 LSB	R RAM	hodnoty jednotlivých kanálů / napětí / Pt 1000 / 0dec … -50,00C / 20000dec … 150,00C / 0 až 10V 0dec … 0,00V / 9999dec … 10,00V / 0 až 1600ohm 0dec … 0,0ohm / 16000dec … 1600,0ohm	naměřené hodnoty na jednotlivých analogových vstupních kanálech
	14 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI2 / napětí	15 LSB	R RAM
	15 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI3 / napětí	16 LSB	R RAM
	16 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI4 / napětí	17 LSB	R RAM
	17 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI1 odpor	18 LSB / 18 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI2 odpor	19 LSB / 19 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI3 odpor	20 LSB / 20 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI4 odpor	21 LSB / 21 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI1 teplota	22 LSB / 22 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI2 teplota	23 LSB / 23 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI3 teplota	24 LSB / 24 MSB	R RAM
hodnota kanálu AI4 teplota	25 LSB / 25 MSB	R RAM
AI binaries	26LSB / 26MSB	R RAM	pokud je nastaven vstup na NAPĚTÍ hodnota od 9V se bere jako log. 1 vše ostatní je log. 0 / pokud je nastaven vstup na ODPOR hodnota od 1500ohm nebo teploty 150stupnu se bere jako log. 1 vše ostatní je log. 0	binární hodnoty analogových vstupů / bit 0 = AI1 / bit 1 = AI2 / bit 2 = AI3 / bit 3 = AI4
AI 1 speciál	27LSB / 27MSB	R RAM	Hodnota AI1 podle HW přepínače rozsahu. / Pokud je přepínač nastaven na / NAPĚTÍ / 0 = 0,00V 9999 = 10,00V / Pokud je přepínač nastaven na ODPOR / 0 = 0,0ohm / 50000 = 5000,0ohm
AI 2 speciál	28LSB / 28MSB	R RAM	stejné jako AI1 speciál ale pro AI2
AI 3 speciál	29LSB / 29MSB	R RAM	stejné jako AI1 speciál ale pro AI3
AI 4 speciál	30LSB / 30MSB	R RAM	stejné jako AI1 speciál ale pro AI4

NASTAVOVÁNÍ ADRESY

Adresa se nastavuje buď softwarově nebo hardwarově přes piánko a enkodér. Nastavením přepínače 2 na piánku se zapne hardwarové adresování. Přepínačem 3 se k adrese přičte 20 a přepínačem 4 se přičte 10. Enkodérem se nastavují jednotky.Toto nastavení se projeví až po restartu modulu. Pokud je hardwarově adresa nastavena na 0 fw ji přepíše na 1.
Přepínač 1 na piánku slouží jako INIT.

POSTUP KALIBRACE MODULU

povolení kalibrace se provede zápisem bitu 7 do 1 v registru status LSB (indikováno bitem 3 v status MSB)

offset kalibrace se spustí zápisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zápisem 1 na bit 5 do registru status LSB

span kalibrace se provede zápisem 0 (před tím musí být v 1) na bit 7 a zápisem 1 na bit 6 do registru status LSB

Vždy se nejprve kalibruje offset a potom span.
Kalibruje se na prvním kanále.
Rozsahy se nastavuji HW prepinacem (je jedno zda se kalibruje nejdrive napeti nebo odpor)
U odporoveho rozsahu se kalibruje 0-1600ohm a 0-5000ohm
Prepinac na prvnim kanale musí byt při kalibraci odporu vždy prepnut na odporovy rozsah.
Prepinac na druhem kanale urcuje jaky odporovy rozsah se bude kalibrovat.
pohola prepinace na druhem kanale.
odpor = rozsah 0-5000ohm
napeti = rozsah 0-1600ohm

SPI KOMUNIKACE

1B – status TX od mastera, bit 7 povoli kal. bit 6 span kal. bit 5 offset kal
2B – status RX od slave pro kontrolu aby master vedel co se ve slave deje
3B – rozsah AI4 a rozsah AI3 – 4bity jsou pro jeden rozsah
4B – rozsah AI2 a rozsah AI1 – 4bity jsou pro jeden rozsah
5B – hodnota napětí AI1 MSB
6B – hodnota napětí AI1 LSB
7B – hodnota napětí AI2 MSB
8B – hodnota napětí AI2 LSB
9B – hodnota napětí AI3 MSB
10B – hodnota napětí AI3 LSB
11B – hodnota napětí AI4 MSB
12B – hodnota napětí AI4 LSB
13B – hodnota odporu AI1 MSB
14B – hodnota odporu AI1 LSB
15B – hodnota odporu AI2 MSB
16B – hodnota odporu AI2 LSB
17B – hodnota odporu AI3 MSB
18B – hodnota odporu AI3 LSB
19B – hodnota odporu AI4 MSB
20B – hodnota odporu AI4 LSB
21B – hodnota teploty AI1 MSB
22B – hodnota teploty AI1 LSB
23B – hodnota teploty AI2 MSB
24B – hodnota teploty AI2 LSB
25B – hodnota teploty AI3 MSB
26B – hodnota teploty AI3 LSB
27B – hodnota teploty AI4 MSB
28B – hodnota teploty AI4 LSB
Revize:

31.5.2013 ver. 00100
Výchozí verze MB mapy.

12.8.2013 ver 00200
    Do MB mapy přidány registry 26-30. S tím souvisí i přidělání funkce do fw.

13.8.2013 ver 00300
   MB mapa upravena registr 30presunut na 26